| Casa Bonita Oregón | INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS DE BOMBEO |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-09 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para trasladar, montar, conectar y probar electrobombas, sistemas de presión constante e hidroneumáticos en cuartos de bombas y cisternas, controlando los riesgos de sobreesfuerzo, atrapamiento y electrocución.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

- Manual del fabricante del equipo.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial gasfitero (montaje hidráulico).

- Electricista calificado (conexión eléctrica).

- Ayudante.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes dieléctricos y zapatos dieléctricos para la conexión eléctrica

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Tecle o polea con soporte, patín o carretilla

- Llaves, nivel, pernos de anclaje

- Válvulas, uniones universales, manómetro

- Kit de bloqueo y etiquetado

- Detector de tensión

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Verificar el peso del equipo en su placa o manual; si supera 25 kg, trasladar con patín o entre varias personas (PETS-04).

- Si el cuarto de bombas está dentro de la cisterna o es un espacio confinado, aplicar el PETS-10.

### Montaje

- Bajar el equipo con tecle o polea, guiándolo con soga, sin colocar manos ni pies debajo de la carga.

- Colocar el equipo sobre su base, nivelarlo y anclarlo con pernos.

- Instalar las tuberías de succión e impulsión con sus válvulas, sin forzar las bridas del equipo.

### Conexión eléctrica (solo electricista)

- Desenergizar, bloquear y etiquetar el tablero de alimentación (PETS-14) y tramitar el PETAR eléctrico.

- Verificar la ausencia de tensión.

- Conectar el motor según el diagrama del fabricante, con su protección termomagnética, guardamotor y puesta a tierra.

- Retirar el bloqueo según el PETS-14.

### Prueba de funcionamiento

- Verificar que la cisterna tenga agua suficiente y que las válvulas estén abiertas (no hacer funcionar la bomba en seco).

- Verificar que el acople motor-bomba tenga su guarda.

- Arrancar el equipo, comprobar el sentido de giro, la presión y que no haya fugas.

- No manipular el equipo en funcionamiento.

### Al terminar

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

- Reportar al maestro de obra cualquier incidente, condición insegura o desviación ocurrida durante la tarea.

## 9. Restricciones

- El personal no electricista no realiza conexiones eléctricas.

- No pararse debajo de cargas suspendidas.

- No operar bombas sin guarda en el acople.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |