| Casa Bonita Oregón | PRUEBA HIDRÁULICA DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-11 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para realizar las pruebas de presión de las redes de agua y las pruebas de estanqueidad de las redes de desagüe, controlando el riesgo de rotura de tuberías y desprendimiento de accesorios.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

- Especificaciones técnicas del proyecto y del fabricante de la tubería.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial gasfitero.

- Ayudante.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Careta facial durante la presurización

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Bomba de prueba manual

- Manómetro calibrado con certificado vigente

- Tapones, válvulas y accesorios de prueba

- Cinta de señalización

- Formato de protocolo de prueba del cliente

## 8. Procedimiento

### Antes de la prueba

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Verificar que el pegamento o la termofusión hayan cumplido su tiempo de curado.

- Tapar todos los puntos de salida con tapones adecuados y asegurarlos.

- Delimitar el área de prueba y avisar a las demás cuadrillas.

### Prueba de redes de agua

- Llenar la red lentamente con agua, purgando el aire por el punto más alto.

- Conectar la bomba y el manómetro.

- Subir la presión poco a poco hasta la presión de prueba indicada en las especificaciones (no excederla).

- Mantener la presión el tiempo especificado; revisar uniones y accesorios a distancia, sin colocarse frente a tapones.

- Registrar la presión inicial y final en el protocolo.

### Prueba de redes de desagüe

- Tapar la salida inferior del tramo y llenar con agua hasta el nivel especificado.

- Mantener el tiempo indicado y verificar que el nivel no baje y que no haya filtraciones.

### Al terminar

- Liberar la presión lentamente por la válvula de purga antes de retirar tapones.

- Vaciar el agua en un punto de drenaje autorizado.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No superar la presión de prueba especificada.

- No ajustar ni retirar tapones con la red presurizada.

- No usar aire comprimido para pruebas de PPR o PVC.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |