| Casa Bonita Oregón | BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍAS (LOTO) |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-14 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer el método para aislar, bloquear y etiquetar las fuentes de energía (eléctrica, hidráulica) antes de intervenir tableros, circuitos, electrobombas y redes de agua, para evitar su activación accidental.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de SST con Electricidad.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Electricista calificado y autorizado (realiza el bloqueo eléctrico).

- Cada trabajador que intervenga coloca su propio candado.

- Maestro de obra (autoriza el PETAR eléctrico).

## 6. Equipos de protección personal

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes dieléctricos clase 0 con protector de cuero

- Zapatos dieléctricos

- Casco dieléctrico

- Careta para arco eléctrico al operar interruptores

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Candado personal con una sola llave (rojo) y nombre del trabajador

- Tarjeta de 'PELIGRO – NO OPERAR' con nombre, fecha y motivo

- Pinza o portacandado múltiple y bloqueadores para interruptores termomagnéticos

- Detector de tensión o multímetro verificado

- Cadena o bloqueador para válvulas

## 8. Procedimiento

### Preparación

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Tramitar el PETAR de trabajo eléctrico (CBO-SST-F-05).

- Identificar todas las fuentes de energía del equipo o circuito: tablero, interruptores, válvulas, energía almacenada (condensadores, presión de agua).

- Avisar al personal de la obra que el circuito o equipo será desenergizado.

### Aislamiento y bloqueo

- Apagar el equipo con su control normal.

- Abrir el interruptor del circuito en el tablero (o cerrar la válvula en redes de agua).

- Colocar el bloqueador en el interruptor y el candado personal; cada trabajador coloca su propio candado en el portacandado.

- Colocar la tarjeta 'PELIGRO – NO OPERAR' con nombre y fecha.

### Verificación (prueba de energía cero)

- Verificar el detector de tensión en una fuente energizada conocida.

- Comprobar la ausencia de tensión en todas las fases y el neutro del circuito bloqueado.

- Intentar arrancar el equipo con su control: no debe funcionar. Volver el control a 'apagado'.

- Liberar la presión de la red de agua abriendo un punto de descarga.

### Retiro del bloqueo

- Terminar el trabajo, retirar herramientas y verificar que nadie esté en contacto con el equipo.

- Reinstalar tapas y protecciones.

- Cada trabajador retira solo su propio candado y su tarjeta.

- Avisar al personal y energizar; verificar el funcionamiento.

## 9. Restricciones

- Nadie puede retirar el candado o la tarjeta de otra persona.

- No trabajar en circuitos energizados sin autorización expresa y personal calificado.

- No usar candados sin identificación ni compartir llaves.

- Si se pierde una llave, el candado solo se retira con autorización del Gerente General y del Supervisor de SST, verificando antes que el trabajador no está en el área.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |