| Casa Bonita Oregón | CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-16 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para excavar, instalar el electrodo, rellenar y medir el pozo a tierra, controlando los riesgos de derrumbe, caídas, contacto con instalaciones enterradas, sobreesfuerzo y contacto con productos químicos.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización (sistemas de puesta a tierra).

- Hojas de seguridad (MSDS) de la bentonita y del compuesto químico.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial electricista.

- Ayudante (vigía permanente en el borde de la excavación).

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes de nitrilo y respirador N95 al manipular sales, gel y bentonita

- Arnés para bajar al pozo

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Pico, lampa, barreta, balde con soga

- Escalera para la excavación

- Tablones y puntales para entibado

- Electrodo (varilla) de cobre, conector, conductor

- Tierra de cultivo cernida, bentonita, sales o gel

- Caja de registro con tapa

- Telurómetro

- Barreras y letreros

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Revisar planos y consultar al contratista principal sobre tuberías y cables enterrados en la zona.

- Señalizar y cercar el área de excavación.

### Excavación

- Excavar con cuidado los primeros 0,60 m para detectar instalaciones enterradas; si se encuentra alguna, detener y avisar.

- Colocar el desmonte a más de 0,60 m del borde.

- A partir de 1,50 m de profundidad, entibar las paredes con tablones y puntales.

- Bajar y subir por escalera; el vigía permanece en el borde y retira la tierra con balde y soga.

- Rotar al personal para evitar la fatiga; no trabajar solo dentro del pozo.

### Instalación y relleno

- Instalar el electrodo en posición vertical al centro del pozo.

- Rellenar por capas con tierra de cultivo cernida mezclada con bentonita y compactar.

- Aplicar las sales o el gel siguiendo las instrucciones del fabricante y su MSDS, con guantes, lentes y respirador.

- Conectar el conductor al electrodo con el conector y colocar la caja de registro con tapa.

### Medición

- Medir la resistencia con el telurómetro según el manual del equipo y registrar el resultado.

- Si el valor no cumple lo especificado, aplicar una nueva dosis de tratamiento y volver a medir.

### Al terminar

- Dejar el pozo tapado o, si queda abierto, con baranda y señalización.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No excavar sin consultar sobre instalaciones enterradas.

- No trabajar dentro del pozo sin vigía.

- No dejar excavaciones abiertas sin protección al terminar la jornada.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |