| Casa Bonita Oregón | PRUEBAS ELÉCTRICAS Y ENERGIZACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-17 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para realizar la prueba de aislamiento de circuitos con megóhmetro, la prueba de continuidad y la energización final de las instalaciones, controlando los riesgos de contacto eléctrico y arco eléctrico.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de SST con Electricidad.

- Manual de los equipos de medición.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario electricista calificado (ejecuta las pruebas).

- Ayudante (señaliza y vigila).

- Maestro de obra o responsable técnico (autoriza la energización).

## 6. Equipos de protección personal

- Lentes de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes dieléctricos clase 0

- Zapatos dieléctricos

- Casco dieléctrico

- Careta para arco eléctrico al energizar

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Megóhmetro

- Multímetro y detector de tensión

- Kit de bloqueo

- Letreros 'PELIGRO – CIRCUITO EN PRUEBA'

- Formato de protocolo de pruebas del cliente

## 8. Procedimiento

### Antes de las pruebas

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Tramitar el PETAR eléctrico (CBO-SST-F-05).

- Verificar el estado de los equipos de medición y sus puntas.

- Avisar a todas las cuadrillas de la zona y colocar letreros en tableros y cajas del circuito.

### Prueba de aislamiento y continuidad

- Verificar que el circuito esté desenergizado y bloqueado (PETS-14).

- Desconectar los equipos sensibles (luminarias electrónicas, equipos) del circuito.

- Aplicar la tensión de prueba del megóhmetro (500 V o 1000 V según el circuito) sin tocar los conductores.

- Al terminar cada medición, descargar el circuito poniéndolo a tierra.

- Registrar los resultados en el protocolo.

### Energización

- Verificar que todas las pruebas sean conformes y que todas las tapas estén colocadas.

- Obtener la autorización del responsable técnico.

- Retirar los bloqueos según el PETS-14.

- Energizar circuito por circuito, parándose a un costado del tablero y usando careta y guantes.

- Comprobar el funcionamiento y la correcta operación del interruptor diferencial (botón de prueba).

### Al terminar

- Rotular el directorio de circuitos del tablero.

- Cerrar el PETAR.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No energizar sin pruebas de aislamiento conformes ni sin autorización.

- No tocar los conductores durante la prueba con megóhmetro.

- No energizar con personas trabajando en el circuito.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |