| Casa Bonita Oregón | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-IE | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

# Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro – PETS

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS”

Entubado en losas y muros · Cableado de circuitos · Tableros e interruptores termomagnéticos · Tomacorrientes, interruptores y luminarias · Pozo a tierra · Pruebas eléctricas y energización

OBRA:

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 |
| SUPERVISOR DE SST | RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA | GERENTE GENERAL |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 01 | 18/10/2026 | Emisión inicial del documento (CBO-SST-PETS-IE). |

## 1. Objetivo

Establecer las medidas de seguridad, salud ocupacional y control operacional para la ejecución de los trabajos de instalaciones eléctricas —entubado en losas y muros; cableado de circuitos; tableros e interruptores termomagnéticos; tomacorrientes, interruptores y luminarias; pozo a tierra; pruebas eléctricas y energización—, garantizando la integridad física de los trabajadores, equipos e instalaciones durante el desarrollo de las actividades en obra, incluyendo los trabajos de alto riesgo.

## 2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice actividades de instalaciones eléctricas en las obras de edificación —viviendas multifamiliares, oficinas y edificaciones en general— donde la empresa preste servicios, así como a sus visitantes en el área de trabajo.

## 3. Bases legales

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.

- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.

- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE) y Código Nacional de Electricidad – Utilización.

- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

## 4. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ATS (Análisis de Trabajo Seguro) | Documento de gestión preventiva que se llena en el frente de trabajo para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control antes de iniciar una tarea. |
| PETAR | Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo: autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, en espacios confinados y eléctricos. |
| PETS | Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: describe paso a paso cómo realizar una tarea de forma segura. |
| IPERC | Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. |
| EPP | Equipo de Protección Personal: implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea. |
| Trabajo en altura | Actividad realizada a 1,80 m o más sobre el nivel del piso, donde existe riesgo de caída de personas, materiales o herramientas. |
| Incidente | Suceso relacionado con el trabajo en el que no hubo lesiones, o estas solo requirieron primeros auxilios. |
| Accidente de trabajo | Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce una lesión, invalidez o muerte. |
| Bloqueo y etiquetado (LOTO) | Procedimiento para aislar una fuente de energía, colocar el candado personal y la tarjeta de “Peligro – No operar” para impedir su activación accidental. |
| Energía cero | Condición verificada con detector de tensión en la que el circuito no tiene tensión ni energía almacenada. |
| Arco eléctrico | Descarga eléctrica a través del aire, producida por cortocircuito o maniobra, que genera calor intenso y puede causar quemaduras graves. |
| Pozo a tierra | Sistema de electrodo enterrado y tratado que conduce a tierra las corrientes de falla para proteger a las personas y equipos. |
| Interruptor diferencial | Dispositivo que corta la energía cuando detecta una fuga de corriente (30 mA), protegiendo a las personas contra contactos eléctricos. |
| Megóhmetro | Instrumento que mide la resistencia de aislamiento de los conductores aplicando una tensión de prueba (500 – 1000 V). |

## 5. Responsables

| Apellidos y nombres | Cargo | Teléfono | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú | Gerente General | 922 732 329 |  |
|  | Supervisor de SST |  |  |
|  | Maestro de obra – Instalaciones Eléctricas |  |  |

- Gerente General: aprueba el presente procedimiento y provee los recursos necesarios para su cumplimiento.

- Supervisor de SST: difunde el procedimiento, verifica su cumplimiento en campo y paraliza los trabajos ante condiciones inseguras.

- Maestro de obra: planifica el trabajo diario, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita los PETAR y controla el uso del EPP.

- Trabajadores: cumplen el procedimiento, usan correctamente el EPP y reportan de inmediato todo incidente o condición insegura.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo

- Lentes de seguridad claros / oscuros

- Zapatos de seguridad dieléctricos

- Ropa de trabajo de algodón (no sintética) con cintas reflectivas

- Guantes de cuero (trabajos generales)

- Guantes dieléctricos clase 0 con protector de cuero (trabajos eléctricos)

- Careta para arco eléctrico (maniobras y energización)

- Tapones u orejeras

- Respirador con filtro P100 o N95 (picado, bentonita y sales)

- Sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor y punto de anclaje

- Kit de bloqueo: candado personal y tarjeta “Peligro – No operar”

## 7. Equipos de protección colectiva

- Delimitación y señalización del área de trabajo con cinta y conos

- Letreros “Peligro – Circuito en prueba” y “No operar” en tableros

- Tablero provisional con interruptor diferencial para herramientas

- Barandas o tapas en excavaciones de pozo a tierra

- Tablones para transitar sobre el acero de losas

- Extintor PQS de 6 kg en el frente de trabajo

- Iluminación adecuada en tableros y zonas de trabajo

## 8. Herramientas y equipos

- Desarmadores y alicates con aislamiento 1000 V

- Pelacables, cuchilla de electricista, prensaterminales

- Guía pasacables y lubricante para cables

- Taladro, rotomartillo y amoladora con guarda

- Detector de tensión, multímetro, megóhmetro y telurómetro

- Pistola de calor o resorte para curvar tubería

- Pico, lampa, barreta, balde y soga (pozo a tierra)

- Escalera tipo tijera dieléctrica (fibra de vidrio) y andamios certificados

- Extensiones eléctricas vulcanizadas

## 9. Materiales

- Tubería PVC-P / SAP, curvas y cajas

- Conductores eléctricos

- Tableros, interruptores termomagnéticos y diferenciales

- Tomacorrientes, interruptores, luminarias

- Terminales, cinta aislante, cinta para rotular

- Electrodo de cobre, conector, tierra de cultivo, bentonita, sales o gel para pozo a tierra (con su MSDS)

- Caja de registro con tapa

## 10. Desarrollo de la actividad

El siguiente procedimiento se aplicará para realizar las actividades de INSTALACIONES ELÉCTRICAS y se detalla a continuación:

### Ingreso a obra

- Todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. ingresará únicamente por la puerta autorizada para contratistas, respetando las vías peatonales, la señalización y las disposiciones internas de la obra.

- Cada trabajador ingresará con su EPP completo y en buen estado, con SCTR y examen médico ocupacional vigentes, manteniendo una actitud responsable y evitando bromas o juegos que pongan en riesgo su integridad o la de terceros.

- La cuadrilla estará conformada por el maestro de obra de instalaciones eléctricas, los operarios u oficiales y los ayudantes que requiera el trabajo, con la supervisión del Supervisor de SST.

### Inspección e identificación del área de trabajo

- Al llegar al frente de trabajo, la cuadrilla realizará una inspección visual del área para identificar actos y condiciones subestándar: orden y limpieza, trabajos simultáneos de otras especialidades, aberturas, desniveles, bordes de losa, instalaciones eléctricas provisionales y materiales expuestos.

- Los peligros identificados y sus medidas de control se registrarán obligatoriamente en el ATS, y se tramitará el PETAR cuando la tarea sea de alto riesgo. Se llenarán los check-list de herramientas y equipos antes de iniciar.

- Si se detecta una condición insegura que represente un riesgo inminente, el trabajo se paralizará de inmediato y se comunicará al maestro de obra y al Supervisor de SST para su corrección antes de reiniciar.

### Traslado de herramientas, equipos y materiales

- El traslado se realizará desde el ingreso autorizado hasta la zona de trabajo, respetando las rutas peatonales y sin obstruir vías de tránsito o evacuación. Está prohibido correr o usar el celular durante el recorrido.

- No se levantarán manualmente cargas mayores a 25 kg por persona; si se exceden, se usarán carretillas, patines o se cargará entre dos o más trabajadores.

- Las tuberías largas se cargarán entre dos personas, una en cada extremo. Para subir materiales a otros pisos se usará soga o el montacargas de la obra, con el área inferior señalizada.

### Ubicación y delimitación del área de trabajo

- El área se delimitará con cinta de seguridad, conos y señalización preventiva para restringir el ingreso de personal ajeno, previa coordinación con el responsable de la obra.

- Cuando existan trabajos en altura, se colocarán letreros de “Peligro – Trabajo en altura” y “Caída de objetos” y se bloqueará el área inferior.

### Entubado en losas y muros

- Se revisarán los planos y se coordinará con el responsable de la obra los plazos antes del vaciado de concreto.

- Para transitar sobre el acero de la losa se colocarán tablones; se caminará solo sobre tablones o sobre los cruces del acero.

- Si los bordes de losa no tienen barandas, no se trabajará a menos de 2 m del borde sin arnés anclado y PETAR de altura.

- La tubería se cortará con arco de sierra y se curvará con resorte o pistola de calor, apoyando la pistola en su soporte.

- Las cajas se fijarán al encofrado y la tubería se amarrará al acero con alambre, doblando las puntas hacia abajo.

- En muros, las tuberías y cajas se colocarán en las canaletas picadas y se fijarán con mortero.

- Al terminar se taparán las bocas de las tuberías para evitar el ingreso de concreto.

### Cableado de circuitos

- Se verificará que los circuitos a cablear no estén conectados a ninguna fuente o que estén bloqueados en el tablero.

- Los rollos de cable se colocarán en un porta-rollos para evitar que se enreden.

- Los conductores se amarrarán firmemente a la guía y se aplicará lubricante para cables.

- El jalado se hará de forma constante y coordinada entre dos personas, sin tirones bruscos que puedan soltar la guía.

- Para cajas en techo se usará escalera tipo tijera dieléctrica, abierta y trabada.

- Los conductores se pelarán con pelacables, se dejarán aislados con cinta y rotulados por circuito.

### Montaje de tableros e interruptores termomagnéticos

- Se verificará que el alimentador del tablero esté desenergizado, bloqueado y etiquetado en su origen, y se tramitará el PETAR eléctrico.

- Se comprobará la ausencia de tensión con un detector previamente probado.

- La caja del tablero se fijará nivelada; las perforaciones se harán con lentes de seguridad.

- Los interruptores se montarán según el diagrama unifilar; los conductores se conectarán con terminales, respetando colores y secciones.

- Se conectará la barra de tierra y se verificará su continuidad hasta el pozo a tierra.

- Al terminar se colocará la tapa interior y la puerta; ningún borne quedará expuesto. Se rotularán los circuitos.

### Instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias

- Si los circuitos ya están conectados al tablero, se desenergizarán, bloquearán y etiquetarán antes de iniciar.

- Se verificará la ausencia de tensión en cada caja antes de tocar los conductores.

- Los aparatos se conectarán respetando fase, neutro y tierra, ajustando bien los bornes.

- Las luminarias en techo se instalarán desde escalera o andamio; si pesan más de 10 kg, entre dos personas. Los vidrios se manipularán con guantes.

- Se colocarán todas las tapas y placas antes de energizar.

### Construcción de pozo a tierra

- Antes de excavar se revisarán los planos y se consultará al responsable de la obra sobre tuberías y cables enterrados.

- Se señalizará y cercará el área; los primeros 0,60 m se excavarán con cuidado para detectar instalaciones enterradas.

- El desmonte se colocará a más de 0,60 m del borde; a partir de 1,50 m de profundidad se entibarán las paredes.

- Se bajará y subirá por escalera; el ayudante permanecerá como vigía en el borde y retirará la tierra con balde y soga. Nadie trabajará solo dentro del pozo.

- Se instalará el electrodo al centro y se rellenará por capas con tierra de cultivo cernida y bentonita, compactando.

- Las sales o el gel se aplicarán siguiendo la MSDS, con guantes de nitrilo, lentes y respirador.

- Se medirá la resistencia con el telurómetro y se registrará el resultado. Al terminar, el pozo quedará con su caja de registro y tapa.

### Pruebas eléctricas y energización

- Se tramitará el PETAR eléctrico y se avisará a todas las cuadrillas de la zona; se colocarán letreros en tableros y cajas.

- Para la prueba de aislamiento el circuito estará desenergizado y bloqueado; se desconectarán los equipos sensibles.

- Se aplicará la tensión de prueba del megóhmetro sin tocar los conductores y, al terminar, se descargará el circuito a tierra.

- La energización se hará solo con pruebas conformes, tapas colocadas y autorización del responsable técnico.

- Se energizará circuito por circuito, parándose a un costado del tablero y usando careta y guantes dieléctricos.

- Se comprobará el funcionamiento y la actuación del interruptor diferencial con su botón de prueba.

### Orden y limpieza

- Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá el orden y la limpieza del área, evitando la acumulación de retazos de tubería, cables, envases y desmonte.

- Finalizada la actividad se limpiarán las herramientas y equipos, se guardarán en su lugar y los residuos se dispondrán en los puntos de acopio indicados por la obra.

## 11. Medidas de control antes de iniciar la actividad

- El personal participará obligatoriamente en la charla de 5 minutos y en la difusión del presente procedimiento antes del inicio de la actividad.

- Se llenará el ATS con todo el personal involucrado y se tramitarán los PETAR que correspondan, debidamente autorizados.

- Se realizará la inspección pre-uso de herramientas, equipos, escaleras, andamios, sistemas anticaídas y EPP, verificando su buen estado.

- Todo trabajador estará capacitado, entrenado y autorizado para la tarea que realiza, con SCTR y examen médico vigentes.

- Las áreas de trabajo se delimitarán con conos, cintas y señalización preventiva conforme a la Norma G.050.

#### 11.1 Medidas de control para trabajo en altura

- Todo trabajo a 1,80 m o más de altura contará con ATS y PETAR de trabajo en altura autorizado.

- Será obligatorio el uso permanente del sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor de impacto y punto de anclaje ubicado por encima de la cabeza.

- Las herramientas se amarrarán con cordón para evitar su caída a niveles inferiores.

- Los trabajos se paralizarán ante lluvia, viento fuerte, sismo o cualquier condición insegura.

#### 11.2 Medidas de control para uso de andamios

- Se usarán andamios certificados, armados sobre base firme, nivelados, con plataforma completa, barandas superior e intermedia, rodapiés y acceso seguro.

- Antes de cada uso se realizará la inspección y el check-list del andamio; solo se usarán andamios con tarjeta verde.

- Está prohibido mover andamios con personas o materiales encima y usar estructuras improvisadas.

#### 11.3 Medidas de control para uso de escaleras

- Se usarán escaleras tipo tijera dieléctricas (fibra de vidrio) en buen estado, totalmente abiertas y con el seguro trabado; las escaleras extensibles se apoyarán con relación 4:1 y se amarrarán en la parte superior.

- El ascenso y descenso se hará de frente a la escalera, con tres puntos de apoyo y sin cargar materiales en las manos.

- No se trabajará en los dos últimos peldaños; un compañero sujetará la base de la escalera.

- No se permitirá el uso de escaleras improvisadas, dañadas o con reparaciones caseras.

#### 11.4 Medidas de control para riesgo eléctrico

- Todo trabajo eléctrico se realizará sin tensión, aplicando bloqueo y etiquetado y verificando la energía cero.

- Cada trabajador colocará su propio candado; nadie retirará el candado o la tarjeta de otra persona.

- Solo personal electricista calificado y autorizado intervendrá tableros y circuitos.

- Se usarán guantes dieléctricos (con prueba de inflado antes de cada uso), zapatos dieléctricos y herramientas aisladas.

- Está prohibido puentear o anular interruptores diferenciales o termomagnéticos, y usar anillos, relojes o cadenas metálicas.

#### 11.5 Medidas de control para excavación de pozo a tierra

- Se entibarán las paredes a partir de 1,50 m de profundidad.

- El desmonte se mantendrá a más de 0,60 m del borde.

- La excavación quedará tapada o con baranda y señalización al final de cada jornada.

- No se trabajará dentro del pozo sin vigía.

## 12. Consideraciones preliminares

- Se recordará a los trabajadores el canal de comunicación ante emergencias y la ubicación del extintor, el botiquín y la zona segura.

- Se preverá la iluminación necesaria para las actividades programadas.

- Nadie ingresará debajo de andamios o zonas donde se trabaje en altura sin la debida protección.

- No se energizará ningún circuito con personas trabajando en él.

- Las escaleras metálicas están prohibidas en trabajos eléctricos.

- Se suspenderán las actividades cuando los trabajos se realicen en condiciones distintas a las planificadas en este procedimiento, o cuando existan riesgos para la seguridad del personal, el ambiente, los equipos o los materiales.

## 13. Documentos de referencia

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (CBO-SST-POL-01)

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – Instalaciones Eléctricas (CBO-SST-PSST-IE)

- Plan de Contingencia ante Emergencias – Instalaciones Eléctricas (CBO-SST-PCE-IE)

- Matriz IPERC – Instalaciones Eléctricas (CBO-SST-IPERC-02)

- PETS Entubado en losas y muros (CBO-SST-PETS-12)

- PETS Cableado de circuitos (CBO-SST-PETS-13)

- PETS Bloqueo y etiquetado de energías (LOTO) (CBO-SST-PETS-14)

- PETS Instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias (CBO-SST-PETS-15)

- PETS Construcción de pozo a tierra (CBO-SST-PETS-16)

- PETS Pruebas eléctricas y energización (CBO-SST-PETS-17)

- PETS Montaje de tableros e interruptores termomagnéticos (CBO-SST-PETS-18)

- Análisis de Trabajo Seguro – ATS (CBO-SST-F-01)

- Permisos Escritos para Trabajo de Alto Riesgo – PETAR (CBO-SST-F-02 al F-05)

- Check-list de herramientas, escaleras, andamios y arnés (CBO-SST-F-07 al F-09)

## 14. Anexos y formatos

#### a) Directorio de números de emergencia

| Entidad / servicio | Teléfono |
| --- | --- |
| Bomberos | 116 |
| Central de emergencias – Policía Nacional | 105 |
| SAMU (ambulancia) | 106 |
| Defensa Civil | 115 |
| Comisaría del sector de la obra |  |
| Centro de salud / clínica más cercana a la obra |  |
| Serenazgo del distrito de la obra |  |
| Aseguradora del SCTR – central de emergencias |  |
| Empresa eléctrica / de agua de la zona – emergencias |  |

#### b) Contactos internos de emergencia – Casa Bonita Oregón S.A.C.

| Responsable | Cargo | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú | Gerente General | 922 732 329 |
|  | Supervisor de SST |  |
|  | Maestro de obra – Instalaciones Eléctricas |  |
|  | Responsable de SST del contratista principal / cliente |  |

Nota: este directorio se completará con los datos de cada obra y se colocará en el frente de trabajo, el almacén y el punto de reunión.

#### c) Formatos

Los formatos de ATS (CBO-SST-F-01), PETAR (CBO-SST-F-02 al F-05) y check-list (CBO-SST-F-07 al F-10) se encuentran en la carpeta de formatos de obra del Sistema de Gestión de SST.

#### d) Registro de difusión del procedimiento

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |