| Casa Bonita Oregón | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-IS | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

# Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro – PETS

“INSTALACIONES SANITARIAS”

Redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión · Redes de desagüe y ventilación en PVC · Montantes en ductos y shafts · Cisternas y tanques · Electrobombas y equipos de bombeo · Aparatos sanitarios y griferías · Pruebas hidráulicas

OBRA:

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 |
| SUPERVISOR DE SST | RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA | GERENTE GENERAL |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 01 | 18/10/2026 | Emisión inicial del documento (CBO-SST-PETS-IS). |

## 1. Objetivo

Establecer las medidas de seguridad, salud ocupacional y control operacional para la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias —redes de agua fría y caliente en ppr por termofusión; redes de desagüe y ventilación en pvc; montantes en ductos y shafts; cisternas y tanques; electrobombas y equipos de bombeo; aparatos sanitarios y griferías; pruebas hidráulicas—, garantizando la integridad física de los trabajadores, equipos e instalaciones durante el desarrollo de las actividades en obra, incluyendo los trabajos de alto riesgo.

## 2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice actividades de instalaciones sanitarias en las obras de edificación —viviendas multifamiliares, oficinas y edificaciones en general— donde la empresa preste servicios, así como a sus visitantes en el área de trabajo.

## 3. Bases legales

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.

- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.

- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

## 4. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ATS (Análisis de Trabajo Seguro) | Documento de gestión preventiva que se llena en el frente de trabajo para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control antes de iniciar una tarea. |
| PETAR | Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo: autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, en espacios confinados y eléctricos. |
| PETS | Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: describe paso a paso cómo realizar una tarea de forma segura. |
| IPERC | Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. |
| EPP | Equipo de Protección Personal: implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea. |
| Trabajo en altura | Actividad realizada a 1,80 m o más sobre el nivel del piso, donde existe riesgo de caída de personas, materiales o herramientas. |
| Incidente | Suceso relacionado con el trabajo en el que no hubo lesiones, o estas solo requirieron primeros auxilios. |
| Accidente de trabajo | Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce una lesión, invalidez o muerte. |
| Termofusión | Método de unión de tuberías y accesorios de PPR mediante calentamiento a ≈ 260 °C con una termofusora, que funde ambas piezas en una sola. |
| PPR | Polipropileno copolímero random: tubería usada para redes de agua fría y caliente. |
| Montante | Tubería vertical que recorre los pisos de la edificación a través de ductos o shafts. |
| Espacio confinado | Lugar con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable (cisternas, tanques, cuartos de bombas enterrados) donde pueden acumularse gases o faltar oxígeno. |
| Prueba hidráulica | Ensayo en el que la red se llena de agua y se somete a presión durante un tiempo para comprobar que no tiene fugas. |

## 5. Responsables

| Apellidos y nombres | Cargo | Teléfono | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú | Gerente General | 922 732 329 |  |
|  | Supervisor de SST |  |  |
|  | Maestro de obra – Instalaciones Sanitarias |  |  |

- Gerente General: aprueba el presente procedimiento y provee los recursos necesarios para su cumplimiento.

- Supervisor de SST: difunde el procedimiento, verifica su cumplimiento en campo y paraliza los trabajos ante condiciones inseguras.

- Maestro de obra: planifica el trabajo diario, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita los PETAR y controla el uso del EPP.

- Trabajadores: cumplen el procedimiento, usan correctamente el EPP y reportan de inmediato todo incidente o condición insegura.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad claros / oscuros

- Zapatos de seguridad con puntera; botas de jebe en cisternas y zanjas

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes de cuero (trabajos generales), guantes para calor (termofusión) y guantes de nitrilo (pegamento y limpiador de PVC)

- Tapones u orejeras

- Respirador con filtro P100 (polvo) y con cartucho para vapores orgánicos (pegamento en ambientes cerrados)

- Careta facial (picado y corte con amoladora)

- Sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor y punto de anclaje

## 7. Equipos de protección colectiva

- Delimitación y señalización del área de trabajo con cinta y conos

- Tapas o barandas en ductos, shafts y bocas de cisterna

- Letreros “Peligro – Trabajos en ducto” y “Prohibido fumar” en la zona de pegado

- Extintor PQS de 6 kg en el frente de trabajo

- Ventilador o extractor para cisternas y ambientes cerrados

- Detector de gases (O₂, LIE, CO, H₂S) para espacios confinados

- Trípode o punto de anclaje y línea de rescate para cisternas

- Iluminación a 24 V o a batería en cisternas

## 8. Herramientas y equipos

- Termofusora con matrices (boquillas) y soporte

- Tijera cortatubos para PPR y arco de sierra

- Taladro, rotomartillo y amoladora con guarda

- Llaves de tubo, llaves francesas, alicates, desarmadores

- Bomba de prueba hidráulica con manómetro calibrado

- Nivel, wincha, tiralíneas

- Escaleras tipo tijera y andamios certificados

- Carretilla, sogas y poleas para izaje manual

- Extensiones eléctricas vulcanizadas y tablero con interruptor diferencial

## 9. Materiales

- Tuberías y accesorios de PPR

- Tuberías y accesorios de PVC para desagüe y ventilación

- Pegamento y limpiador para PVC (con su hoja de seguridad – MSDS)

- Abrazaderas, colgadores, tacos y tornillos

- Válvulas, llaves de paso, uniones universales

- Electrobombas y equipos de presión

- Aparatos sanitarios, griferías, cinta teflón, silicona

## 10. Desarrollo de la actividad

El siguiente procedimiento se aplicará para realizar las actividades de INSTALACIONES SANITARIAS y se detalla a continuación:

### Ingreso a obra

- Todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. ingresará únicamente por la puerta autorizada para contratistas, respetando las vías peatonales, la señalización y las disposiciones internas de la obra.

- Cada trabajador ingresará con su EPP completo y en buen estado, con SCTR y examen médico ocupacional vigentes, manteniendo una actitud responsable y evitando bromas o juegos que pongan en riesgo su integridad o la de terceros.

- La cuadrilla estará conformada por el maestro de obra de instalaciones sanitarias, los operarios u oficiales y los ayudantes que requiera el trabajo, con la supervisión del Supervisor de SST.

### Inspección e identificación del área de trabajo

- Al llegar al frente de trabajo, la cuadrilla realizará una inspección visual del área para identificar actos y condiciones subestándar: orden y limpieza, trabajos simultáneos de otras especialidades, aberturas, desniveles, bordes de losa, instalaciones eléctricas provisionales y materiales expuestos.

- Los peligros identificados y sus medidas de control se registrarán obligatoriamente en el ATS, y se tramitará el PETAR cuando la tarea sea de alto riesgo. Se llenarán los check-list de herramientas y equipos antes de iniciar.

- Si se detecta una condición insegura que represente un riesgo inminente, el trabajo se paralizará de inmediato y se comunicará al maestro de obra y al Supervisor de SST para su corrección antes de reiniciar.

### Traslado de herramientas, equipos y materiales

- El traslado se realizará desde el ingreso autorizado hasta la zona de trabajo, respetando las rutas peatonales y sin obstruir vías de tránsito o evacuación. Está prohibido correr o usar el celular durante el recorrido.

- No se levantarán manualmente cargas mayores a 25 kg por persona; si se exceden, se usarán carretillas, patines o se cargará entre dos o más trabajadores.

- Las tuberías largas se cargarán entre dos personas, una en cada extremo. Para subir materiales a otros pisos se usará soga o el montacargas de la obra, con el área inferior señalizada.

### Ubicación y delimitación del área de trabajo

- El área se delimitará con cinta de seguridad, conos y señalización preventiva para restringir el ingreso de personal ajeno, previa coordinación con el responsable de la obra.

- Cuando existan trabajos en altura, se colocarán letreros de “Peligro – Trabajo en altura” y “Caída de objetos” y se bloqueará el área inferior.

### Tendido de redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión

- Se revisarán los planos de la especialidad y se marcará el recorrido de la red en muros, pisos y techos.

- La termofusora se colocará sobre su soporte, en una superficie estable, lejos de materiales inflamables y del tránsito de personas, conectada a un tomacorriente con interruptor diferencial.

- Con la termofusora fría se instalarán las matrices del diámetro a utilizar; luego se encenderá y se esperará a que alcance la temperatura de trabajo (≈ 260 °C).

- La tubería se cortará en ángulo recto con la tijera cortatubos, se limpiará y se marcará la profundidad de inserción.

- El tubo y el accesorio se introducirán a la vez en las matrices, sin girarlos, durante el tiempo que indica el fabricante; se retirarán y se unirán de inmediato, manteniéndolos firmes hasta que enfríen.

- Está prohibido tocar las matrices o la placa caliente; las manos se mantendrán lejos de la zona de calentamiento y se usarán guantes para calor.

- La red se fijará con abrazaderas a la distancia indicada por el fabricante y los extremos libres quedarán tapados.

- Al terminar, la termofusora se apagará, se desconectará y se dejará enfriar sobre su soporte antes de guardarla.

### Tendido de redes de desagüe y ventilación en PVC

- Se verificará que en la zona de pegado no se realicen trabajos en caliente (termofusión, amoladora, soldadura) y que exista ventilación; se colocará el letrero “Prohibido fumar”.

- La tubería se cortará con arco de sierra, sujeta con prensa o soporte; se retirarán las rebabas y se biselará el extremo.

- Se aplicará el limpiador y luego el pegamento en el tubo y en el accesorio, cerrando los envases inmediatamente después de usarlos.

- El tubo se introducirá en el accesorio con un cuarto de giro y se sostendrá unos segundos; se respetará el tiempo de secado antes de mover o probar.

- En ambientes cerrados se usará respirador con cartucho para vapores orgánicos y guantes de nitrilo.

- La red se instalará con la pendiente indicada en los planos y se fijará con abrazaderas o colgadores.

- Los trapos y envases con restos de solvente se eliminarán en un recipiente cerrado.

### Instalación de montantes en ductos y shafts

- Antes de iniciar se coordinará con el responsable de la obra para cerrar y señalizar el ducto en todos los niveles inferiores; nadie podrá trabajar debajo.

- Si el ducto no tiene tapa, baranda o plataforma, se instalará la protección antes de acercarse al borde.

- El trabajador se anclará a un punto fijo ubicado sobre su cabeza y contará con PETAR de trabajo en altura autorizado.

- Las tuberías se izarán con soga desde el nivel inferior o superior, con señales acordadas entre el operario y el ayudante.

- Todas las herramientas se amarrarán con cordón de seguridad para evitar su caída por el ducto.

- La montante se instalará de abajo hacia arriba, fijando cada tramo con abrazaderas antes de continuar.

- Al terminar se volverán a colocar las tapas o barandas del ducto en cada nivel.

### Trabajos en cisternas y tanques (espacio confinado)

- Se tramitará el PETAR de espacio confinado; el trabajo se hará como mínimo entre dos personas: una ingresa y un vigía permanece afuera en todo momento.

- Se vaciará la cisterna y se cerrarán y bloquearán las válvulas de llenado y las bombas.

- Se abrirán todas las tapas y se ventilará con extractor como mínimo 15 minutos antes de ingresar.

- Se medirá la atmósfera desde afuera, en la parte alta, media y baja: oxígeno entre 19,5 % y 23,5 %, gases inflamables menores al 10 % del LIE, CO menor a 25 ppm y H₂S menor a 10 ppm. Si alguna medición está fuera de rango, no se ingresará.

- El trabajador ingresará con arnés conectado a la línea de rescate sujeta al trípode o punto de anclaje exterior; la ventilación se mantendrá encendida y la atmósfera se medirá cada 30 minutos.

- Solo se usarán iluminación a 24 V o a batería y herramientas inalámbricas; está prohibido ingresar extensiones de 220 V o equipos a combustión.

- Ante cualquier malestar o alarma del detector, el trabajador saldrá de inmediato. El vigía nunca ingresará a rescatar sin equipo de protección respiratoria.

### Instalación de electrobombas y equipos de bombeo

- Se verificará el peso del equipo; si supera 25 kg se trasladará con patín, carretilla o entre varias personas.

- Para bajar el equipo se usará tecle o polea guiando la carga con soga, sin colocar manos ni pies debajo.

- El equipo se colocará sobre su base, se nivelará y se anclará; las tuberías de succión e impulsión se instalarán sin forzar las bridas.

- La conexión eléctrica la realizará únicamente un electricista calificado, con el tablero desenergizado, bloqueado y etiquetado.

- Antes de la prueba se verificará que la cisterna tenga agua (la bomba no debe funcionar en seco) y que el acople motor-bomba tenga su guarda.

### Instalación de aparatos sanitarios y griferías

- Los aparatos se trasladarán en su empaque y entre dos personas.

- Se cerrará la llave de paso del ambiente antes de iniciar.

- Los puntos de fijación se perforarán usando lentes de seguridad; el aparato se colocará entre dos personas y se fijará sin apretar en exceso.

- Las conexiones se harán con cinta teflón y el sellado con silicona en ambiente ventilado; finalmente se abrirá la llave y se verificará que no haya fugas.

### Prueba hidráulica de redes

- Se verificará que las uniones hayan cumplido su tiempo de curado y que todos los puntos de salida estén tapados y asegurados.

- Se delimitará el área de prueba y se avisará a las demás cuadrillas.

- La red se llenará lentamente, purgando el aire por el punto más alto; luego se conectará la bomba y el manómetro.

- La presión se subirá poco a poco hasta la presión de prueba especificada, sin excederla, y se mantendrá el tiempo indicado. Las uniones se revisarán a distancia, sin colocarse frente a los tapones.

- Al terminar, la presión se liberará lentamente por la válvula de purga antes de retirar los tapones, y el agua se evacuará por un punto de drenaje autorizado.

### Orden y limpieza

- Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá el orden y la limpieza del área, evitando la acumulación de retazos de tubería, cables, envases y desmonte.

- Finalizada la actividad se limpiarán las herramientas y equipos, se guardarán en su lugar y los residuos se dispondrán en los puntos de acopio indicados por la obra.

## 11. Medidas de control antes de iniciar la actividad

- El personal participará obligatoriamente en la charla de 5 minutos y en la difusión del presente procedimiento antes del inicio de la actividad.

- Se llenará el ATS con todo el personal involucrado y se tramitarán los PETAR que correspondan, debidamente autorizados.

- Se realizará la inspección pre-uso de herramientas, equipos, escaleras, andamios, sistemas anticaídas y EPP, verificando su buen estado.

- Todo trabajador estará capacitado, entrenado y autorizado para la tarea que realiza, con SCTR y examen médico vigentes.

- Las áreas de trabajo se delimitarán con conos, cintas y señalización preventiva conforme a la Norma G.050.

#### 11.1 Medidas de control para trabajo en altura

- Todo trabajo a 1,80 m o más de altura contará con ATS y PETAR de trabajo en altura autorizado.

- Será obligatorio el uso permanente del sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor de impacto y punto de anclaje ubicado por encima de la cabeza.

- Las herramientas se amarrarán con cordón para evitar su caída a niveles inferiores.

- Los trabajos se paralizarán ante lluvia, viento fuerte, sismo o cualquier condición insegura.

#### 11.2 Medidas de control para uso de andamios

- Se usarán andamios certificados, armados sobre base firme, nivelados, con plataforma completa, barandas superior e intermedia, rodapiés y acceso seguro.

- Antes de cada uso se realizará la inspección y el check-list del andamio; solo se usarán andamios con tarjeta verde.

- Está prohibido mover andamios con personas o materiales encima y usar estructuras improvisadas.

#### 11.3 Medidas de control para uso de escaleras

- Se usarán escaleras tipo tijera en buen estado, totalmente abiertas y con el seguro trabado; las escaleras extensibles se apoyarán con relación 4:1 y se amarrarán en la parte superior.

- El ascenso y descenso se hará de frente a la escalera, con tres puntos de apoyo y sin cargar materiales en las manos.

- No se trabajará en los dos últimos peldaños; un compañero sujetará la base de la escalera.

- No se permitirá el uso de escaleras improvisadas, dañadas o con reparaciones caseras.

#### 11.4 Medidas de control para trabajo en caliente (termofusión)

- La termofusora se usará solo sobre su soporte y nunca se dejará encendida sin vigilancia.

- Se retirarán los materiales inflamables en un radio de 10 m y no se realizará termofusión cerca del pegado de PVC.

- Se contará con extintor PQS de 6 kg operativo en el frente de trabajo.

- Para trabajos en caliente fuera de lo rutinario se tramitará el PETAR de trabajo en caliente.

#### 11.5 Medidas de control para espacios confinados

- Ningún trabajador ingresará a cisternas, tanques o cuartos de bombas enterrados sin PETAR de espacio confinado, medición de gases y vigía.

- Se mantendrá la ventilación forzada durante todo el trabajo.

- Está prohibido el uso de motobombas o generadores a combustión dentro o cerca de la boca de la cisterna.

- El personal estará capacitado en espacios confinados y en el plan de rescate.

#### 11.6 Medidas de control para productos químicos

- El pegamento y el limpiador de PVC se mantendrán en sus envases originales, cerrados y con etiqueta, lejos del calor.

- La hoja de seguridad (MSDS) de cada producto estará disponible en obra.

- No se fumará, comerá ni beberá mientras se manipulan productos químicos.

## 12. Consideraciones preliminares

- Se recordará a los trabajadores el canal de comunicación ante emergencias y la ubicación del extintor, el botiquín y la zona segura.

- Se preverá la iluminación necesaria para las actividades programadas.

- Nadie ingresará debajo de andamios o zonas donde se trabaje en altura sin la debida protección.

- Se suspenderá la prueba hidráulica si se detectan fugas o deformaciones en accesorios hasta su corrección.

- No se ingresará a cisternas recién impermeabilizadas o pintadas hasta ventilar y medir la atmósfera.

- Se suspenderán las actividades cuando los trabajos se realicen en condiciones distintas a las planificadas en este procedimiento, o cuando existan riesgos para la seguridad del personal, el ambiente, los equipos o los materiales.

## 13. Documentos de referencia

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (CBO-SST-POL-01)

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – Instalaciones Sanitarias (CBO-SST-PSST-IS)

- Plan de Contingencia ante Emergencias – Instalaciones Sanitarias (CBO-SST-PCE-IS)

- Matriz IPERC – Instalaciones Sanitarias (CBO-SST-IPERC-01)

- PETS Tendido de redes de agua en PPR por termofusión (CBO-SST-PETS-05)

- PETS Tendido de redes de desagüe y ventilación en PVC (CBO-SST-PETS-06)

- PETS Instalación de montantes en ductos y shafts (CBO-SST-PETS-07)

- PETS Instalación de aparatos sanitarios y griferías (CBO-SST-PETS-08)

- PETS Instalación de electrobombas y equipos de bombeo (CBO-SST-PETS-09)

- PETS Trabajos en cisternas y tanques (espacio confinado) (CBO-SST-PETS-10)

- PETS Prueba hidráulica de redes (CBO-SST-PETS-11)

- Análisis de Trabajo Seguro – ATS (CBO-SST-F-01)

- Permisos Escritos para Trabajo de Alto Riesgo – PETAR (CBO-SST-F-02 al F-05)

- Check-list de herramientas, escaleras, andamios y arnés (CBO-SST-F-07 al F-09)

## 14. Anexos y formatos

#### a) Directorio de números de emergencia

| Entidad / servicio | Teléfono |
| --- | --- |
| Bomberos | 116 |
| Central de emergencias – Policía Nacional | 105 |
| SAMU (ambulancia) | 106 |
| Defensa Civil | 115 |
| Comisaría del sector de la obra |  |
| Centro de salud / clínica más cercana a la obra |  |
| Serenazgo del distrito de la obra |  |
| Aseguradora del SCTR – central de emergencias |  |
| Empresa eléctrica / de agua de la zona – emergencias |  |

#### b) Contactos internos de emergencia – Casa Bonita Oregón S.A.C.

| Responsable | Cargo | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú | Gerente General | 922 732 329 |
|  | Supervisor de SST |  |
|  | Maestro de obra – Instalaciones Sanitarias |  |
|  | Responsable de SST del contratista principal / cliente |  |

Nota: este directorio se completará con los datos de cada obra y se colocará en el frente de trabajo, el almacén y el punto de reunión.

#### c) Formatos

Los formatos de ATS (CBO-SST-F-01), PETAR (CBO-SST-F-02 al F-05) y check-list (CBO-SST-F-07 al F-10) se encuentran en la carpeta de formatos de obra del Sistema de Gestión de SST.

#### d) Registro de difusión del procedimiento

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |